8 октября 2004 г.

	№№
	Наименование участков 
	Полы
	Отделка помещений

	п/п
	/помещений/
	наименование покрытий
	тип пола по главе СНиП "Полы"
	Стены
	Потолки
	Панели
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	21.
	Зарядная стартерных аккумуляторных батарей
	Керамические кислотоупорные плиты на кислотоупорном растворе
	П-56
	Известковая

окраска Полимерцементная краска
	Известковая

окраска Полимерцементная краска
	Керамические кислотоупорные плиты на кислотоупорном растворе на высоту 2,0 м
	Пол выполнить с уклонами к трапам


ОНТП-02-86

МИНАВТОТРАНС РСФСР
ОБЩЕСОЮЗНЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОРЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

3.8. Аккумуляторно-зарядные станции

3.8.1. Ремонтная-зарядная и агрегативная должны размещаться в отделенных друг от друга противопожарными перегородками помещениях, сообщающихся между собой через или тамбур-шлюз.

3.8.2. При небольшом количестве заряжаемых аккумуляторов (до 10 шт.) допускается совмещать в одном помещении ремонт аккумуляторов и их зарядку при условии устройств для зарядки специального шкафа, оборудованного самостоятельной вытяжкой.

При размещении кислотных аккумуляторов в вытяжных шкафах их внутренняя поверхность окрашивается кислотоупорной краской, а при размещении щелочных аккумуляторов - битумной краской.

Вытяжной шкаф должен устанавливаться не ближе 5 м от мест работы с электрическими паяльниками. Применение в этом случае огневых приборов (паяльных ламп и др.) запрещается.

Зарядный щит следует устанавливать в противоположной от вытяжного шкафа стороне.

3.8.3. Электрооборудование (светильники, штепсельные соединения и т.п.) в аккумуляторных должно быть во взрывозащищенном исполнении.

3.8.4. Проводка к аккумуляторам должна осуществляться прочно укрепленными и покрытыми кислотоупорным лаком шинами. Соединительные клеммы выполняются медными или оцинкованными.

Присоединение и отключение проводников от аккумуляторов производится только при выключенном токе и отключенных нагрузочных реостатах.

3.8.5. Зарядное помещение оборудуется приточно-вытяжной вентиляцией (для кислотных и щелочных аккумуляторов раздельно) из расчета 8-10-кратного обмена воздуха в помещении зарядки и 4-5-кратного обмена воздуха в помещении хранения.

Включение вентиляции в дымоходы и в общую вентиляционную сеть здания не допускается.

3.8.6. При установке в зарядном помещении не более пяти погрузчиков для зарядки аккумуляторных батарей допускается иметь только естественную вентиляцию. Заборные отверстия естественной вентиляции должны располагаться в верхних точках.

3.8.7. При прекращении работы вентиляции должна быть предусмотрена блокировка для отключения зарядного тока.

3.8.8. В аккумуляторных помещениях запрещается устанавливать в одном помещении щелочные и кислотные аккумуляторы, а также заряжать неисправные электрокары.

3.8.9. Стекла помещений аккумуляторных следует окрашивать белой краской.

3.8.10. Подзарядка аккумуляторов на электрокарах в складских помещениях и на рампах складов не допускается.

ППБО 143-86

Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций

Москва 1986

